## Ansøgning om udligning
[11 empty] | Version: | 1.06
Sagsfremstilling til ansøgning om udligning af nettab, drift og vedligehold
[5 empty] | Skriv navn på netselskab | [5 empty] | INFO
| Netselskab | [6 empty] | Årstal |  |  | Navn på netselskab og årstal for nettab
| Sagsnavn | [6 empty] | Område |  |  | Navn på udligningssag og hvilket elektrisk område.
|  |  | Evt. driftsinterval i året | Startdato |  | dd-mm-åååå |  |  |  |  | Hvis indeværende data kun er gældende for en del af året, evt. pga. udskiftning, idriftsættelse eller nedtagning, skal start- og slutdato angives. (Angiv årstal først)
|  |  |  | Slutdato |  | dd-mm-åååå
| Bemærkninger | [9 empty] | Uddybende bemærkninger til udligningssagen kan angives her. Tal, procenter mv. i bemærkninger bliver ikke anvendt ved beregningen.
Nedenstående anlægskomponenter må ikke modtage anden støtte end fra udligningsordningen.
| Kabel |  | (Internt opsamlingsnet kan angives, hvis der ikke er et faktisk tilslutningskabel)
|  |  |  | Drifts- spænding [kV] | Antal parallelle | Type (Vælg først driftsspænding) |  | Andel af længde [m] | R [Ohm] | 3. part | Den tilstræbte driftsspænding med angivelse af antal parallelle kabler, type og netselskabets andel af længden.
|  | Udlignet kabel | [8 empty] | Kabel der er fastsat ved udligning.
|  | Faktisk kabel 1 | [7 empty] | FALSE | Det faktiske kabel for tilslutning. 3. part skal afkrydses, hvis det er internt net.
|  | Faktisk kabel 2 | [7 empty] | FALSE
|  | Faktisk kabel 3 | [7 empty] | FALSE | Såfremt produktionen er opdelt i flere tilslutninger, vil der skulle angives alle disse tilslutninger. Under Enheder skal der angives, hvilket kabel hver GSRN nummer er tilsluttet.
|  | Faktisk kabel 4 | [7 empty] | FALSE
|  | Faktisk kabel 5 | [7 empty] | FALSE
|  | Faktisk kabel 6 | [7 empty] | FALSE
| Transformer |  | (Angiv kun transformer, hvis transformeren KUN aftager produktion fra angivne GSRN numre)
|  |  |  | Primær drifts-spænding [kV] | Antal parallelle | Størrelse [MVA] | Primær mærke spænding [kV] | Tab Tomgang [kW] | Tab Belastning [kW] | 3. part | Den tilstræbte driftsspænding på primærsiden med angivelse af antal parallelle, størrelse, primær mærkespænding og tab
|  |  | Udlignet | [7 empty] | Transformer fastsat ved udligning.
|  |  | Faktisk | [6 empty] | FALSE | Faktisk transformer for tilslutning.
|  |  | Timer ude af drift | [7 empty] | Kun hvis transformeren har været ude af drift i mere end 100 timer i driftsåret/driftsintervallet, angives det her.
| Felter |  | (Angiv KUN felter der er anvendt i forbindelse med angivne kabel og/eller transformer)
|  |  |  | Antal 10-20 kV felter | Antal 30-60 kV felter | Antal 30-60 kV GIS felter |  |  |  |  | Angiv antal felter der er anvendt for tilslutningen
|  |  | Udlignet | [7 empty] | Felter fastsat ved udligning
|  |  | Faktisk | [7 empty] | Faktisk anvendte felter
Enheder
|  | GSRN numrene for sagen. (Indtastning sker ved at vælge cellen til venstre i feltet) | [8 empty] | Der kan indtastes op til 120 GSRN numre
|  |  |  | GSRN numre for tilslutning |  |  | Tilsluttet kabel (kun ved opdeling af parken)
|  |  | 1 | [7 empty] | Angiv GSRN numre på alle enheder for den pågældende udligningssag. KUN hvis produktionen, for den faktiske tilslutning, er delt op på flere kabler/tilslutninger, skal der angives, hvilket kabel det pågældende GSRN nummer er tilsluttet. Hvis der ikke er målinger ved enhederne, skal der også angives GSRN nummer for summålingen. Summåling angives ved af vælge "Summåling" under Tilsluttet kabel. Der kan angives flere summålinger. Differensberegning aktiveres ved af vælge "Sumdifferens" under Tilsluttet kabel ud for summålingen. Der kan angives flere summer for differens. Sumdifferens bliver fratrukket summen af de resterende GSRN numre.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

## data (hidden)
Kabler |  |  |  | Transformer |  |  |  | Spænding |  | Netselskaber | Vælg Netselskab | Årstal
| 0.1 | Type | R (ohm/km) |  | Sn | P0 | Pk | Un | Utrf |  |  | 2016
| 1 | 1x4x50 PEX-AL | 0.641 |  | 0 | 4 | 30 | 0 | 12 |  |  | 2017
| 1 | 1x4x70 PEX-AL | 0.444 |  | 10 | 6 | 50 | 15 | 17 |  |  | 2018
| 1 | 1x4x95 PEX-AL | 0.321 |  | 16 | 8.5 | 80 | 30 | 34 |  |  | 2019
| 1 | 1x4x120 PEX-AL | 0.254 |  | 25 | 11 | 100 | 49 | 55 |  |  | 2020
| 1 | 1x4x150 PEX-AL | 0.207 |  | 31.5 | 13 | 125 | 59 | 67 |  |  | 2021
| 1 | 1x4x185 PEX-AL | 0.164 | [8 empty] | 2022
| 1 | 1x4x240 PEX-AL | 0.127
| 36 | 1x3x50 PEX-AL | 0.641
| 36 | 1x3x95 PEX-AL | 0.32
| 36 | 1x3x150 PEX-AL | 0.206
| 36 | 1x3x185 PEX-AL | 0.164
| 36 | 1x3x240 PEX-AL | 0.125
| 36 | 1x3x300 PEX-AL | 0.1
| 36 | 1x3x400 PEX-AL | 0.0778
| 36 | 1x3x500 PEX-AL | 0.0605
| 36 | 1x3x630 PEX-AL | 0.0469
| 36 | 1x3x800 PEX-AL | 0.0367
| 36 | 1x3x50 PEX-CU | 0.387
| 36 | 1x3x95 PEX-CU | 0.193
| 36 | 1x3x150 PEX-CU | 0.124
| 36 | 1x3x185 PEX-CU | 0.0991
| 36 | 1x3x240 PEX-CU | 0.0754
| 36 | 1x3x300 PEX-CU | 0.0601
| 36 | 1x3x400 PEX-CU | 0.047
| 36 | 1x3x500 PEX-CU | 0.0366
| 36 | 1x3x630 PEX-CU | 0.0283
| 36 | 1x3x800 PEX-CU | 0.0221
| 36 | 3x1x50 PEX-AL | 0.641
| 36 | 3x1x95 PEX-AL | 0.32
| 36 | 3x1x150 PEX-AL | 0.206
| 36 | 3x1x185 PEX-AL | 0.164
| 36 | 3x1x240 PEX-AL | 0.125
| 36 | 3x1x300 PEX-AL | 0.1
| 36 | 3x1x400 PEX-AL | 0.0778
| 36 | 3x1x500 PEX-AL | 0.0605
| 36 | 3x1x630 PEX-AL | 0.0469
| 36 | 3x1x800 PEX-AL | 0.0367
| 36 | 3x1x50 PEX-CU | 0.387
| 36 | 3x1x95 PEX-CU | 0.193
| 36 | 3x1x150 PEX-CU | 0.124
| 36 | 3x1x185 PEX-CU | 0.0991
| 36 | 3x1x240 PEX-CU | 0.0754
| 36 | 3x1x300 PEX-CU | 0.0601
| 36 | 3x1x400 PEX-CU | 0.047
| 36 | 3x1x500 PEX-CU | 0.0366
| 36 | 3x1x630 PEX-CU | 0.0283
| 36 | 3x1x800 PEX-CU | 0.0221
| 72 | 3x1x240 PEX-AL | 0.125
| 72 | 3x1x400 PEX-AL | 0.0778
| 72 | 3x1x630 PEX-AL | 0.0469
| 72 | 3x1x800 PEX-AL | 0.0389
| 72 | 3x1x1000 PEX-AL | 0.03025
| 72 | 3x1x150 PEX-CU | 0.124
| 72 | 1x3x150 APBF-CU | 0.124
| 72 | 130 St/Al | 0.26
| 72 | 176 St/Al | 0.19
| 72 | 234 St/Al | 0.15
| 72 | 281 St/Al | 0.12
| 72 | 50 Cu | 0.35
| 72 | 70 Cu | 0.25
| 72 | 95 Cu | 0.18